## Slide 1
Tema III: Aspectos industriales de las máquinas eléctricas
Dpto. de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Universidad Técnica Nacional

## Slide 2: 3.1 Clase de aislamiento
Temperatura máxima que el
material del que está construido
el aislamiento puede soportar
sin perder sus propiedades.
Se obtiene “ensayando el material
y comparando los resultados con
los de materiales patrón de efica-
cia conocida” (Norma UNE-CEI)
Notes: Todas las máquinas eléctricas disponen de un sistema aislante que las permite trabajar con diferentes niveles de tensión. Este sistema aislante ha de soportar esfuerzos eléctricos, térmicos, mecánicos y medioambientales. Supuesto que el material aislante seleccionado tiene suficiente rigidez dieléctrica para soportar los esfuerzos eléctricos en servicio, el siguiente factor en importancia es su clase de aislamiento ya que mediante ella se define la máxima temperatura de operación de la máquina. Los materiales aislantes empleados (por ejemplo las combinaciones de mica con resina epoxy) sufren alteraciones en las resinas a partir de una cierta temperatura, de ahí la importancia de respetar la temperatura de funcionamiento definida por la Clase de Aislamiento.

## Slide 3: 3.2 Grados de protección
En la norma UNE 20-324 se establece un sistema de especificación general en función del grado de protección que se consigue en cualquier material eléctrico. El grado de protección se designa con las letras IP seguidas de tres cifras, de las cuales en las máquinas eléctricas sólo se utilizan dos.
1ª cifra: indica la protección de las personas frente a contactos bajo tensión y/o piezas en movimiento en el interior, así como la protección de la máquina frente a la penetración de cuerpos sólidos extraños.
2ª cifra: indica la protección contra la penetración de agua.
3ª cifra: indicaría la protección contra daños mecánicos.
Notes: Los índices IP no son exclusivos de las máquinas eléctricas. El fabricante los ha de indicar para todos los equipos eléctricos. Estos índices cubren la protección de las personas, la del equipo ante la penetración de agua y objetos extraños y, finalmente, la del equipo frente a daños mecánicos producidos provenientes de agresiones externas.

## Slide 4
Protección frente a la penetración de cuerpos extraños: Primera cifra

## Slide 5
Protección frente a entrada de agua

## Slide 6: 3.3 Placa de características
    3 Clase de corriente (alterna o continua).
    4 Forma de trabajo (motor o generador).
    5 Número de serie de la máquina.
    6 Conexión del devanado estatórico ( o ).
    7 Tensión nominal.
    8 Corriente nominal.
    9 Potencia nominal.
    10 Abreviatura de unidad de potencia (kW).
    11 Clase de servicio.
    12 Factor de potencia nominal.
    13 Velocidad nominal.
    14 Frecuencia nominal.
    15 Excitación en motores CC, Rotor en motores inducción de rotor bobinado.
    16 Tensión de Exc. en máquinas de CC. Tensión rotorica en motores de rotor bobinado.
    17 Corriente de excitación máquina CC. Corriente rotórica en motores de rotor bobinado.
    18 Clase de aislamiento.
    19 Grado de protección.
    20 Peso.
    21 Fabricante.
Todas las magnitudes son NOMINALES o ASIGNADAS: aquéllas para las que la máquina ha sido diseñada
Notes: Cuando se dice que la tensión nominal de un motor eléctrico es de 400V se está indicando que esta es la tensión eficaz de línea para la que está diseñado y, por tanto, aquella a la que debe trabajar. El término “nominal” ha sido sustituido recientemente en la normativa por “asignado” o “asignada”

## Slide 7: 3.4 Códigos refrigeración transformadores I
Según que la circulación del fluido refrigerante se deba a convección natural o forzada (impulsado por una bomba) se habla de refrigeración natural (N) o forzada (F)
Las normas clasifican los sistemas de refrigeración de los transformadores según el refrigerante primario (en contacto con partes activas) y secundario ( el utilizado para enfriar al primario). Se utilizan aire, aceite natural, aceite sintético y agua.

## Slide 8: 3.4 Códigos refrigeración transformadores II
SE UTILIZAN 4 DÍGITOS
COMO CÓDIGO
X
X
X
X
Tipo de circulación del refrigerante secundario (N) o (F).
Tipo de refrigerante secundario (A) aire, (W) agua.
Tipo de circulación del refrigerante primario (N) o (F).
Tipo de refrigerante primario (A) aire, (O) aceite mineral, (L) aceite sintético.
Ejem OFAF
Notes: Los transformadores necesitan un sistema de refrigeración para poder mantener sus devanados dentro de la temperatura de funcionamiento que permite su clase de aislameinto. Este sistema de refrigeración puede utilizar hasta 2 fluidos refrigerantes: uno en contacto directamente con el devanado y un segundo que a su vez enfría al primero. El movimiento de los fluidos puede tener lugar como resultado de su convección natural, o forzada mediante una bomba. La situación habitual es que el primer fluido sea el aceite en el que están inmersos los devanados, que también actúa como aislante, y que éste aceite, bien por convección natural o movido por una bomba ,circule por un radiador donde se enfría mediante agua o aire que también pueden circular de forma natural o forzada.

## Slide 9: 3.5 Códigos refrigeración motores
X
X
X
X
X
Tipo de circulación del refrigerante secundario: 0 Convección libre, 1 Autocirculación, 6 Com-ponente independiente, 8 Desplazamiento relativo
Tipo de refrigerante secundario: A aire, W agua
Tipo de circulación del refrigerante primario: 0 Convección libre, 1 Autocirculación, 6 Componente independiente
Tipo de refrigerante primario: A aire
Tipo de circuito de refrigeración: 0 circulación librecircuito abier-to, 4 carcasa enfriada exterior
SE UTILIZAN 5 DÍGITOS
Ejem IC4A11
Ejem IC0A1
IC

## Slide 10
3.6 Clase de Servicio en maquinas rotativas
    S1 - Servicio continuo: la máquina trabaja a carga constante, de modo que alcanza la temperatura de régimen permanente.
    S2 - Servicio temporal o de corta duración: la máquina trabaja en régimen de carga constante un tiempo breve, no se llega a alcanzar una temperatura estable. Permanece entonces para-da hasta alcanzar de nuevo la temperatura ambiente.
    S3, S4 y S5 - Servicios intermitentes: consisten en una serie continua de ciclos iguales, compuestos por periodos de carga constante (S3), incluyendo el tiempo de arranque (S4) o arran-ques y frenados (S5), seguidos de periodos de reposo sin que se alcance nunca una temperatura constante.
    S6, S7 y S8 - Servicios ininterrumpidos: similares respectiva-mente a S3, S4 y S5 pero sin periodos de reposo.